- 概述

LU191是一款经济实用的智能电量变送器，它采用ARM7系列单片机作控制核心，可实现三相四线或其它任意线制的电压、电流等全部电参数的测量，是传统电量变送器的更新换代产品。LU191广泛应用于电力、邮电、石化，煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置，自动控制及调度系统，主要特点有：

- 高精度实时测量电压、电流、电度等32个电参数

- 电流、电压参数的越限报警（可选）

- 具有分时段电能记录功能

- 可单相、三相三线、三相四线等多种接线方式

- RS485网络连接，支持MODBUS规约

- RS232网络连接，支持MODBUS规约（可选）

- 功能可编程设定

- 满足IEC Ⅳ级电磁兼容

- 宽范围的电源电压输入

- 性价比高

- 多种工作状态指示

- 功能简介

2.1 测量

2.1.1 电压测量

电压信号经过离散化计算得到，计算值为有效值（RMS）。测量的电压值与PT设定有关， PT最大变比为64000。

2.1.2电流测量

电流信号经过离散化计算得到，计算值为有效值（RMS）。测量的电流值与CT设置有关， CT最大变比为64000。

2.1.3功率测量

可以测量有功功率（P）、无功功率（Q）和视在功率（S）。LU191分别计算出各相功率和三相总计。通过给功率增加符号位表示功角的相位关系。P、Q可以在功角范围为－180°～＋180°。

2.1.4功率因数的测量

LU191功率因数可以分别计算出各相和三相总值，可区分出容性负载和感性负载。测量范围在－180°～＋180°内进行。

2.1.5频率的测量

频率测量范围45～65Hz。只要有一相电压即可测量出频率。

2.1.6电能计算

LU191能够对电度量进行精确的计算，包括正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度。具有分时段电能记录功能。

- 主要技术指标

3.1. 执行标准：GB/13850.1-1992，DZ/T721-2000；

3.2. 精确度

| 参 数 | 单 位 | 准确度 |
| --- | --- | --- |
| 相电压 | V/kV | 0.2%RD(0～350V) |
|  |  | 0.5%RD(0～150V) |
| 线电压 | V/kV | 1.0%RG(0～600V) |
|  |  | 1.0%RG(0～260V) |
| 电流 | A/kA | 0.2%RD(0～5A) |
|  |  | 0.5%RD(0～1A) |
| 有功功率 | W/kW/MW/GW | 0.5%RD |
| 无功功率 | var/kvar/Mvar/Gvar | 0.5%RD |
| 视在功率 | VA/kVA/MVA/GVA | 0.5%RD |
| 功率因数 |  | 0.5%RG |
| 有功电能 | Wh/kWh/MWh | 1.0%RD |
| 无功电能 | varh/kvarh/Mvarh | 1.0%RD |
| 零序电流 | A/kA | 5%RG |
| 频率 | Hz | 0.1%RG |
| 注： |  |
| V1/V2/V3/Ve0：相电压 | V12/V23/V31/Ve：线电压 |
| PF1/PF2/PF3：单相功率因数 | PF：总功率因素 |
| I0：零序电流(仅三相四线系统) |  |
| 电能准确度范围 | 功率因数 | COSФ 0.5～1.0(有功电能) |
|  |  | SINФ 0.5～1.0(无功电能) |
|  | 电压 | ＞50V |
|  | 电流 | ＞0.5A |
| RD 读值，相对误差 | RG范围，满度误差(对每一段自动量程范围) |

3.3辅助电源： 交直两用80～300Vdc或85～265Vac，18～90Vdc（需要在订货时说明）

3.4.输入范围：电压：5V-120V/600V(最大600V)，量程自动切换

电流：0-1A/5A(最大6A)，量程自动切换

3.5.过载能力：电压：750V连续，1000V 10秒

电流：2倍额定连续，20倍1秒

3.6.吸收功率：电压：≤0.22VA/220V    ≤0.1VA/100V

电流：≤0.1VA/5A

3.7.可编程设定

测量系统选择：三相四线/三相三线/一相二线/一相三线/三相三线平衡/三相四线平衡

PT、CT变比：1-64000

波特率：1200/2400/4800/9600/19200

地址：1-247

通讯规约：MODBUS RTU

校验位：奇/偶/无校验

停止位：1或2

3.8.绝缘及耐压：输入/输出/电源之间：≥20MΩ(DC500V)；电源：4kV/min,I/O线：2kV/min

3.9.电磁兼容:符合IEC61000-4…相关标准

3.10.稳定性：温度影响：100ppm/℃

长期稳定性：≤0.2%/年

3.11.工作条件：温度：-30℃～70℃，湿度：10%～90% RH

3.12.存储条件：温度：－40℃～80℃，湿度：10%～90% RH

3.13.外形尺寸：110㎜×75㎜×70㎜

3.14.安装：  35㎜导轨安装或螺钉固定

- 安装与接线

4.1.接线

LU191每个测量通道单独使用时完全一致、对称，使用更方便、灵活，具有多种接线方式。

| 注意： |  |
| --- | --- |
| 1、接线时，电压输入回路(包括电源)必须在每条线路上串联适当的保险。 |
| 2、电流输入回路的阻抗尽量小。在CT方式下，主回路处于工作带电状态时，绝对禁止将CT二次侧(即电流输入回路)开路。 3、必须严格按下列接线图示要求接线，否则将有可能导致设备损坏，甚至造成人身安全，由此引发的质量问题，不在保修范围内。 |

4.1.1一相二线负载

  - 无PT

  - 有PT

4.1.2三相三线

- 无PT

- 有PT

4.1.3三相三线平衡负载

- 无PT

- 有PT

4.1.4三相四线

- 无PT

- 有PT

4.1.5三相四线平衡负载

- 无PT

- 有PT

4.1.6一相三线

- 无PT

- 有PT

4.2. 安装与维护

4.2.1.现场安装

在初次安装时应作好以下工作，以保证维护尽可能方便。

- 应提供一个CT短接盒，这样使LU191的电流输入不连接时，不会使CT开路，短接盒接线应使保护继电器的功能不受影响。

- LU191必须牢固安装，以防止震动导致电气安全事故。

- 工作电源：AC 85～265V，50Hz；  DC 85～330V 或 DC 18～90V。

- 电气连接线要求：电流输入线用2.5㎜2多股铜线，电压输入线、电源线用1.5㎜2多股铜线，RS-485通讯用1.0㎜2屏蔽双绞线。

- 仪表发生故障一般采用整机更换的方法，

4.2.2安装环境

- 仪表应尽量安装在干燥、通风良好并远离热源和强(电)磁场的地方。

- 环境温度为：-30℃～70℃。

- 环境湿度为：10%～90%RH

4.2.3 PT和CT的选择

PT选择：LU191可直接连接57/100、100/173、220/381、240/415、277/480的三相四线或三相三线系统。这些输入也可采用次级为100V的PT。如系统电压超过347/600V，则必须用PT。PT用于将系统L-N(Y形)或L-L(Δ形)电压降至100V满刻度范围，PT按以下方式选择：

| 1、星形(Y)： | PT初级额定值=V相(或最接近较高标准值的值) |
| --- | --- |
|  | PT次级额定值=100V |
| 2、三角形(Δ)： | PT初级额定值=V线 |
|  | PT次级额定值=100V |

PT质量直接影响系统精度。PT必须有良好的线性和相间关系才能保证电压、有功和功率因数(PF)的读数有效。

CT选择：CT次级额定值由LU191的电流输入选项决定，标准值为5A。

4.2.4.PT和CT的连接

输入电流、电压的相序、极性对装置的正确操作是重要的，引入PT的各相电压，将由短路器保险丝保护，如果PT的额定功率超过25W，则次级要加保险丝。

在PT初级的激励下，PT次级能产生致命电压和电流。因此对装置安装和操作时，需采取安全预防措施(去掉PT保险)。

当CT次级开路时，在初级激励下将产生致命电压和电流。因此在装置安装和操作时，需采取如短接CT次级等安全预防措施。CT应通过短接端子或测试端子连到仪表，以便于CT的安全连接和断开。

- 通讯连接

LU191的RS485通讯口使用屏蔽双绞线连接。即使有的仪表不需远方通信，但由于诊断、测试、软件更新、参数更新等均可通过网络来实现。因此为使用方便也应将它们连接到RS485网络上。

5.1网络布局

LU191与上位机连接、组成局域网时，要考虑整个网络的布局。诸如：通讯电缆的长度、走向、上位机的位置、网络末端的匹配电阻、通讯转接器、网络可扩展性、网络覆盖范围、环境的电磁干扰情况等因素，都要综合考虑。

5.2连接到计算机：

一般，在实验室单机通讯比较简单，因为距离较近、电磁环境较好，所以不必考虑过多因素，甚至在找不到双绞线时可以随便找两条长度合适的导线临时代替，也是可以的。但在工程上，要严格按照要求施工，以免日后造成麻烦。

上位机可以是电脑(PC)、PLC、数据采集器、RTU等，本章均以PC为例，其它类推。

PC机没有RS485接口，但都有RS232串行接口，因此要与LU191连接，就需要一个转换装置，这里推荐使用厂家配套的“RS232/RS485转接器”。可将RS232串行接口直接转换成RS485接口，与LU191相连。

要在与上位机连接的电缆屏蔽层的一端有效接地(保护地：大地、屏柜、机箱等)，应避免两点或者多点接地。LU191没有保护接地端，且外壳是塑料，因此不必接地。但是，如果有金属屏柜、箱盒，应尽量安装在其内部，效果会更好。

进行RS485电缆连接时，尽量使用双色双绞线，所有的“+”端接同一种颜色，“-”端接另一种颜色。

5.2.1单机通讯连接：

PC机与单台LU191通讯。将RS232/RS485转接器的RS232端直接插入PC机的串行口座，RS485端接长度不超过1200米的双绞线屏蔽电缆，双绞线另一端接LU191，然后并接120欧姆1/4W电阻。

5.2.2多机通讯

PC机与多台LU191通讯，有多种连接方式，如：线型、环形、星形等，但是不要接成“T”形。

- 线型连接

是将多台LU191按照顺序一个接一个地接入网络。距离主机，一台比一台远。适合测量点分布较为集中、未来又扩展需要的情况。

- 环形连接：

将多台LU191用电缆连接成闭合环形，然后从一点接到PC。主机从两个方向与子机连接，适合子机分布相对集中、可靠性要求高的情况。

- 星形连接：

将多台LU191用电缆连接成星形(放射线状)，然后从中心点接到PC。主机从两个方向与子机连接，适合子机分布范围相对较分散较复杂较广、未来可扩展性较好的情况。

- 通讯规约

6.1引言

LU191通讯规约详细描述了本机串行口通讯的读、写命令格式及内部信息数据的定义，以便第三方开发使用。

6.1.1 PLC ModBus 兼容性

ModBus通讯规约允许LU191与施耐德、西门子、AB、GE、Modicon等多个国际著名品牌的可编程顺序控制器(PLC)、RTU、SCADA系统、DCS或第三方具有ModBus兼容的监控系统之间进行信息和数据的有效传递。有了LU191，就只要简单的增加一套基于PC(或工控机)的中央通讯主控显示软件(如：组态王、Intouch、iFIX、synall等)就可建立一套监控系统。

6.1.2 广泛的通讯集成

LU191提供与Modicon系统相兼容的ModBus通讯规约，这个通讯规约被广泛作为系统集成的标准。兼容RS-485/232C接口的可编程逻辑控制器ModBus通讯规约允许信息和数据在LU191与Modicon可编程逻辑控制器(PLC)，RTU、SCADA系统、DCS系统和另外兼容ModBus通讯规约的系统之间进行有效传递。

  - ModBus基本规则

6.2.1所有RS485通讯回路都应遵照主/从方式。依照这种方式，数据可以在一个主站(如：PC)和32个子站(如：LU191)之间传递。

6.2.2主站将初始化和控制在RS485通讯回路上传递的所有信息。

6.2.3任何一次通讯都不能从子站开始。

6.2.4在RS485回路上的所有通讯都以“信息帧”方式传递。

6.2.5如果主站或子站接收到含有未知命令的信息帧，则不予以响应。

“信息帧”就是一个由数据帧(每一个字节为一个数据帧)构成的字符串(最多255个字节)，是由信息头和发送的编码数据构成标准的异步串行数据，该通讯方式也与RTU通讯规约相兼容。

6.3数据帧格式：

通讯传输为异步方式，并以字节(数据帧)为单位。在主站和子站之间传递的每一个数据帧都是11位的串行数据流。

数据帧格式：

| 起始位 | 1位 |
| --- | --- |
| 数据位 | 8位(低位在前、高位在后) |
| 奇偶校验位 | 1位：有奇偶校验位；无：无奇偶校验位 |
| 停止位 | 1位：有奇偶校验位；2位：无奇偶校验位 |

有校验位的时序图：

无校验位的时序图：

  - LU191通讯规约

当通讯命令发送至仪器时，符合相应的地址码的设备接收通讯命令，并除去地址码，读取信息，如果没有出错，则执行相应的任务；然后把执行结果返送给发送者。返送的信息中包括地址码、执行动作的功能码、执行动作后的数据以及错误校验码(CRC)。如果出错就不发送任何信息。

6.4.1信息帧格式

| START | ADD | CS | DATA | CRC | END |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始结构 | 地址码 | 功能码 | 数据区 | 错误校验 | 结束结构 |
| 延时(相当于4个字节的时间) | 1字节 8位 | 1字节 8位 | N字节 N×8位 | 2字节 16位 | 延时(相当于4个字节的时间) |

6.4.1.1地址码(ADD)

地址码为每次通讯传送的信息帧中的第一个数据帧(8位)，从0到255。这个字节表明由用户设定地址码的子机将接收由主机发送来的信息。并且每个子机都有唯一的地址码，并且响应回送均以各自的地址码开始。主机发送的地址码表明将发送到的子机地址，而子机发送的地址码表明回送的子机地址。

6.4.1.2功能码(CS)

功能码是每次通讯传送的信息帧中的第二个数据帧。ModBus通讯规约定义功能码为1～127(01H～7FH)。LU191利用其中的一部分功能码。作为主机请求发送，通过功能码告诉子机执行什么动作。作为子机响应，子机发送的功能码与主机发送来的功能码一样，并表明子机已响应主机进行操作。如果子机发送的功能码的最高位是1(功能码＞127)，则表明子机没有响应或出错。

下表列出的功能码都具体的含义及操作。

MODBUS部分功能码

| 功能码 | 定义 | 操作 |
| --- | --- | --- |
| 03H | 读寄存器 | 读取一个或多个寄存器的数据 |
| 06H | 写单个寄存器 | 把一个16位二进制数写入单个寄存器 |
| 10H | 写多个寄存器 | 把一个16位二进制数写入多个寄存器 |

- 03，读寄存器

LU191采用ModBus通讯规约，利用通讯命令，可以进行读取点(保持寄存器或返回值输入寄存器)。功能码03H映射的数据区的保持和输入寄存器值都是16位(2字节)。这样从LU191读取的寄存器值都是2字节。一次最多可读取寄存器数是125。由于一些可编程控制器不用功能码03，所以功能码03被用作读取点和返回值。

子机响应的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。数据区的数据都是每2个字节为一组的双字节数，且高字节在前。

- 06，写单个寄存器：

主机利用这条命令把单点数据保存到LU191智能电量变送器的存储器。子机也用这个功能码向主机返送信息。

- 10，写多个点连续寄存器：

主机利用这条命令把多点数据保存到LU191的存储器。Modbus通讯规约中的寄存器指的是16位(即2字节)，并且高位在前。这样LU191智能电量变送器的点都是二字节。用一条命令保存的最大点数取决于子机。因为Modbus通讯规约允许最多保存60个寄存器，这样LU191智能电量变送器允许一次最多可保存60个寄存器。YD2010智能电量变送器的命令格式是子机地址、功能码、数据区及CRC码。

6.4.1.3数据区(DATA)：

数据区随功能码不同而不同。由主机发送的读命令(03H)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是不同的，由主机发送的写命令(06H、10H)信息帧的数据区与子机应答信息帧的数据区是完全相同。数据区包含需要子机执行什么动作或由子机采集的需要回送的信息。这些信息可以是数值、参考地址等等。例如，功能码告诉子机读取寄存器的数值，则数据区必须包含要读取寄存器的起始地址及读取长度(寄存器个数)。

- 与功能码03对应的数据区格式：

    - 主机发送

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 起始地址 | 读寄存器个数 |
| 字节数 | 2 | 2 |

    - 子机应答

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 回送字节数 | N个寄存器的数据 |
| 字节数 | 1 | 2×N |

- 与功能码06对应的数据区格式：

| 数据顺序 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 数据含义 | 起始地址 | 写入寄存器的数据 |
| 字节数 | 2 | 2 |

- 与功能码10对应的数据区格式：

| 数据顺序 | 1 | 2 | … | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据含义 | 起始地址 | 写入数据1 | … | 写入数据N |
| 字节数 | 2 | 2 | … | 2 |

6.4.1.4错误校验码(CRC)：

主机或子机可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时，由于电子噪声或其他一些干扰，信息在传输过程中会发生细微的变化，错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用CRC-16校验方法。

二字节的错误校验码，低字节在前，高字节在后。

| 注意： | 信息帧的格式都是相同的：地址码、功能码、数据区和错误校验码。 |
| --- | --- |

  - 错误校验

冗余循环码(CRC)包含2个字节，即16位二进制。CRC码由发送端计算，放置于发送信息的尾部。接收端的设备再重新计算接收到信息的CRC码，比较计算得到的CRC码是否与接收到的相符，如果二者不相符，则表明出错。

CRC码的计算方法是，先预置16位寄存器全为。再逐渐把每8位数据信息进行处理。在进行CRC码计算时只用8位数据位，起始位及停止位，如有奇偶校验位的话也包括奇偶校验位，都不参与CRC码计算。

在计算CRC码时，8位数据与寄存器的数据相异或，得到的结果向低位移一位，用0填补最高位。再检查最低位，如果最低位为1，把寄存器的内容与预置数相异或，如果最低位为0，不进行异或运算。

这个过程一直重复8次。第8次移位后，下一个8位再与现在寄存器的内容相异或，这个过程与上以上一样重复8次。当所有的数据信息处理完后，最后寄存器的内容即为CRC码值。

  - CRC-16码的计算步骤

- 置16位寄存器为十六进制FFFF(即全为1)。称此寄存器为CRC寄存器。

- 把一个8位数据与16位CRC寄存器的低位相异或，把结果放于CRC寄存器。

- 把寄存器的内容右移一位(朝低位)，用0填补最高位，检查最低位(移出位)。

- 如果最低位为0：复第3步(再次移位)。

如果最低位为1：CRC寄存器与多项式A001(1010 0000 0000 0001)进行异或。

- 重复步骤3和4，直到右移8次，这样整个8位数据全部进行了处理。

- 重复步骤2到步骤5，进行下一个8位的处理。

- 最后得到的CRC寄存器即为CRC码，低字节在前，高字节在后。

  - 信息帧格式举例

    - 功能码03

子机地址为01，起始地址0032的3个寄存器。

此例中寄存器数据地址为：

| 地 址 | 数据(16进制) |
| --- | --- |
| 0032 | EA60 |
| 0034 | C350 |
| 0036 | DB6C |

| 主机发送 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 | 送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 03 | 读取寄存器 |
| 起始地址 | 2 | 00 | 起始地址为0032 |
|  |  | 32 |  |
| 读取个数 | 2 | 00 | 读取3个寄存器(共6字节) |
|  |  | 03 |  |
| CRC码 | 2 | A4 | 由主机计算得到的CRC码 |
|  |  | 04 |  |

| 子机响应 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 | 送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 03 | 读取寄存器 |
| 读取字节数 | 1 | 06 | 3个寄存器(共6字节) |
| 寄存器数据1 | 2 | EA | 地址为0032内的内容 |
|  |  | 60 |  |
|  | 2 | C3 | 地址为0034内的内容 |
| 寄存器数据2 |  | 50 |  |
|  | 2 | DB | 地址为0036内的内容 |
| 寄存器数据3 |  | 6C |  |
|  | 2 | D1 | 由子机计算得到的CRC码 |
| CRC码 |  | 3F |  |

    - 功能码06

子机地址为01,保存起始地址0002的2个值。在此例中，数据保存结束后，子机中地址为0002内的内容为0002。

| 主机发送 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 | 发送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 06 | 单个数据(2字节)保存 |
| 起始地址 | 2 | 00 | 起始地址为0002 |
|  |  | 02 |  |
| 保存数据 | 2 | 00 | 保存的数据为0002 |
|  |  | 02 |  |
| CRC码 | 2 | A9 | 由主机计算得到的CRC码 |
|  |  | CB |  |
| 子机响应 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| 子机地址 | 1 | 01 | 来自子机01 |
| 功能码 | 1 | 06 | 单点保存 |
| 起始地址 | 2 | 00 | 起始地址为0002 |
|  |  | 02 |  |
| 保存数据 | 2 | 00 | 保存的数据为0002 |
|  |  | 02 |  |
| CRC码 | 2 | A9 | 由子机计算得到的CRC码 |
|  |  | CB |  |

    - 功能码10

子机地址为01，把0064保存到地址0000。在此例中，数据保存结束后，地址为01的LU191智能电量变送器内保存的信息为：

| 地址 | 数据(16进制) |
| --- | --- |
| 0000 | 0064 |

| 主机发送 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 | 发送至子机01 |
| 功能码 | 1 | 10 | 多点保存 |
| 起始地址 | 2 | 00 | 起始地址为0000 |
|  |  | 00 |  |
| 保存数据数 | 2 | 00 | 保存2点(共4字节) |
|  |  | 02 |  |
| 字节数 | 1 | 04 |  |
| 保存数据1 | 2 | 00 | 数据地址为0002 |
|  |  | 64 |  |
| 保存数据2 | 2 | 00 | 数据地址为0000 |
|  |  | 00 |  |
| CRC码 | 2 | B2 | 由主机计算得到的CRC码 |
|  |  | 70 |  |

| 子机响应 | 字节数 | 举 例(16进制) |
| --- | --- | --- |
| 子机地址 | 1 | 01 | 来自子机01 |
| 功能码 | 1 | 10 | 多点保存 |
| 起始地址 | 2 | 00 | 起始地址为0000 |
|  |  | 00 |  |
| 保存数据数 | 2 | 00 | 保存2点(共4字节) |
|  |  | 02 |  |
| CRC码 | 2 | 41 | 由子机计算得到的CRC码 |
|  |  | C8 |  |

  - 出错处理

当LU191智能电量变送器检测到了CRC码出错以外的错误时，必须向主机回送信息，功能码的最高位置为1，即子机返送给主机的功能码是在主机以送的功能码的基础上加128。以下的这些代码表明有意外的错误发生。

从主机接收到的信息如有CRC错误，则将被LU191智能电量变送器忽略。

子机返送的错误码的格式如下(CRC码除外)

| 地址码： | 1字节 |
| --- | --- |
| 功能码： | 1字节(最高位为1) |
| 错误码： | 1字节 |
| CRC码： | 2字节 |

LU191智能电量变送器响应回送如下出错命令

| 01 | 非法的功能码。 接收到的功能码LU191智能电量变送器不支持。 |
| --- | --- |
| 02 | 非法的数据位置。 指定的数据位置超出LU191智能电量变送器范围 |
| 03 | 非法的数据值 接收到主机发送的数据值超出相应地址的数据范围。 |

附录一：数据和地址

表1：功能码03H所映射的数据区-基本数据：

| 基本数据(Basic) |
| --- |
| 序号 | 地址(Address) | 项目(Item) | 说明 |
| 1 | 0000H | Ua | 相电压Ua |
| 2 | 0002H | Uca | 线电压Uca |
| 3 | 0004H | Ia | A相电流 |
| 4 | 0006H | Fa |  |
| 5 | 0008H | Pa | A相有功功率 |
| 6 | 000AH | PFa | A相功率因数 |
| 7 | 000CH | Qa | A相无功功率 |
| 8 | 000EH | Sa | A相视在功率 |
| 9 | 0010H | Ub | 相电压Ub |
| 10 | 0012H | Uab | 线电压Uab |
| 11 | 0014H | Ib | B相电流 |
| 12 | 0016H | Fb |  |
| 13 | 0018H | Pb | B相有功功率 |
| 14 | 001AH | PFb | B相功率因数 |
| 15 | 001CH | Qb | B相无功功率 |
| 16 | 001EH | Sb | B相视在功率 |
| 17 | 0020H | Uc | 相电压Uc |
| 18 | 0022H | Ubc | 线电压Ubc |
| 19 | 0024H | Ic | C相电流 |
| 20 | 0026H | Fc |  |
| 21 | 0028H | Pc | C相有功功率 |
| 22 | 002AH | PFc | C相功率因数 |
| 23 | 002C | Qc | C相无功功率 |
| 24 | 002EH | Sc | C相视在功率 |
| 25 | 0030H | I0 | 零序电流 |
| 26 | 0032H | Uav | 三相平均相电压 |
| 27 | 0034H | Iav | 三相平均相电流 |
| 28 | 0036H | F | 频率 |
| 29 | 0038H | Psum | 三相有功功率 |
| 30 | 003AH | PFav | 三相总功率因数 |
| 31 | 003CH | Qsum | 三相无功功率 |
| 32 | 003EH | Ssum | 三相视在功率 |

表2：功能码03H所映射的数据区-电能：

| 序号 | 地址 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0042H | +Wh(L) | 正向有功电能累加值低位字 |
| 2 | 0044H | +Wh(H) | 正向有功电能累加值高位字 |
| 3 | 0046H | -Wh(L) | 负向有功电能累加值低位字 |
| 4 | 0048H | -Wh(H) | 负向有功电能累加值高位字 |
| 5 | 004AH | +Varh(L) | 正向无功电能累加值低位字 |
| 6 | 004CH | +Varh(H) | 正向无功电能累加值高位字 |
| 7 | 004EH | - Varh(L) | 负向无功电能累加值低位字 |
| 8 | 0050H | - Varh(H) | 负向无功电能累加值低高字 |

表3：功能码03H所映射的系统参数：

| 参数地址 | 项目 | 字节数 | 说明 | 初始状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0300H | 本机地址 | 2 | 1～247 | 0 |
| 0302H | 被测系统负载接线方式 | 2 | 0 | 三相四线 | 0 |
|  |  |  | 1 | 一相二线 |  |
|  |  |  | 2 | 三相三线 |  |
|  |  |  | 3 | 三相三线平衡 |  |
|  |  |  | 4 | 一相三线 |  |
|  |  |  | 5 | 三相四线平衡 |  |
| 0306H | 校验位 | 2 | 0/1/2（N/O/E） | 0 |
| 0308H | 波特率 | 2 | 0 | 1200 | 3 |
|  |  |  | 1 | 2400 |  |
|  |  |  | 2 | 4800 |  |
|  |  |  | 3 | 9600 |  |
|  |  |  | 4 | 19200 |  |
| 030AH | 电压输入范围 | 2 | 0 | 150V | 1 |
|  |  |  | 1 | 600V |  |
| 030EH | PT | 4 | 1～64000 | 1 |
| 0312H | CT | 4 | 1～64000 | 1 |
| 0316H～035FH | 厂家保留 |  |  |  |

表4：功能码06H所映射的数据区：

| 地址 | 项目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0000H | 本机地址 | 0～247 |
| 0002H | 测量系统接线方式 | 0 | 三相四线 |
|  |  | 1 | 一相二线 |
|  |  | 2 | 三相三线 |
|  |  | 3 | 三相三线平衡 |
|  |  | 4 | 一相三线 |
|  |  | 5 | 三相四线平衡 |
| 0008H | 波特率 | 0 | 1200 |
|  |  | 1 | 2400 |
|  |  | 2 | 4800 |
|  |  | 3 | 9600 |
|  |  | 4 | 19200(未用) |
| 0016H～005FH |  | 厂家保留 |

表5：功能码10H所映射的数据区：

| 项目 | 起始地址 | 尾地址 | 取值范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PT | 0000H | 0003H | 1～64000 | 1 |
| CT | 0004H | 0007H | 1～64000 | 1 |

附录二：数据变换

所有从LU191响应输出的数据都被按一定公式规范成2个字节Rx，电能除外，为4个字节。

| NO | 项目 | 公式 | 取值范围 | 符号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压V | U=Rx×PT×0.01 | 0～65535 | 无 | Ua | Ub | Uc | Ue0 |
|  |  |  |  |  | Uca | Uab | Ubc | Ue |
| 2 | 电流A | I=Rx×CT×0.0001 | 0～65535 | 无 | Ia | Ib | Ic | Ie |
| 3 | 频率Hz | F=Rx×PT×CT | 0～65535 | 无 | F |
| 4 | 功率因数PF | PF=Rx×0.0001 | -10000～10000 | 有 | PFa | PFb | PFc | PFs |
|  |  |  |  |  | +:滞后负载 /-:超前负载 |
| 5 | 有功功率W | P=Rx×PT×CT×0.4 | -32768～32768 | 有 | Pa | Pb | Pc | P |
| 6 | 无功功率Q | Q=Rx×PT×CT×0.4 | -32768～32768 | 有 | Qa | Qb | Qc | Q |
| 7 | 视在功率S | S=Rx×PT×CT×0.2 | 0～65535 | 无 | Sa | Sb | Sc | S |
| 8 | 电能Wh | Wh=Rx×PT×CT | 0～109 | 无 | +Wh | -Wh | +Varh | -Varh |