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    ：该图标表示存在电气危险，请务必按照说明书操作，否则可能导致人身伤害或死亡。
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    ：该图标用于提醒你有人生安全危险，请遵循标志后的安全信息，避免可能引起的人身伤害

目   录

1一、仪表概述


1.1
功能
1
1.2
整箱内容
2
1.3
整机效果
2
1.4
端子定义
3
二、技术指标
4
2.1
基本技术参数
4
2.2
扩展模块技术指标
6
2.3
EMC特性
7
7三、安装及接线


73.1
安装须知


3.2
仪表安装
8
3.2.1   开孔
8
3.2.2   安装电力监测仪间隙
8
3.2.3   安装步骤
8
3.3
仪表接线
10
3.3.1   电源接线
11
3.3.2   信号接线
12
3.3.3   通讯接线
16
3.3.4   脉冲接线
23
24四、操作说明


244.1
显示面板


4.2
按键功能与菜单结构
25
4.2.1   按键功能说明
25
4.2.2   菜单结构说明
26
4.3
编程操作
28
4.3.1   编程操作模式
28
4.3.2   编程参数
29
4.3.3   编程举例
33
4.4
电参数查询操作
35
4.4.1   电参数
35
4.4.2   操作举例
41
五、模块介绍
42
5.1
通讯
42
5.1.1   通讯概述
42
5.1.2   通讯计算
42
5.1.3   通讯联网
44
5.2
扩展输入输出模块
44
5.2.1   LU-EXA0440 四开入四继电器输出模块
45
5.2.2   LU-EXA4000 四路变送输出模块
48
5.3
复费率
49
5.4
需量
50
六、附录
52
附录一
功能码03H所映射的数据区-基本数据
52
附录二
功能码03H所映射的数据区-电能
55
附录三
功能码03H所映射的系统参数
60
附录四
功能码03H所映射的复费率参数
63
附录五
功能码03H所映射的需量数据区
67
附录六
功能码06H所映射的数据区
70
附录七
功能码06H映射的复费率、需量数据区
73
附录八
功能码10H所映射的数据区
76



一、仪表概述

1.1
功能

LU-193系列智能电力监测仪，是一种具备多功能、高精度及高可靠性的智能电力监控装置，其强大的扩展功能模块可以替代多种仪表，如变送器、继电器和其它功能模块，具有较高性价比。作为一种先进的智能化、数字化的电网采集终端，LU-193系列电力监测仪可广泛应用于电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等电力监控系统。

1.2  装箱内容

在购买LU-193智能电力监测仪时，装箱内容如下：

●
智能电力监测仪一台。

●
支架两个。

●
产品用户手册一本。

●
合格证。
1.3  整机效果
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LU-193电力监测仪整机效果分别如（图 1－1）所示：
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注释：

a、仪表运行指示信息:

   RUN-正常运行；ALARM-报警状态=

b、电能显示区域T

c、扩展模块实时信息显示或编程菜=

   单显示区Q

d、数据显示区，字符注释如下：%

e、触发按键：�

容性负载

感性负载
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图1-1 整机立体图

1.4  端子定义

	端子号
	端子定义
	端子号
	脚位定义

	端子1
	仪表辅助电源接线端子
	1
	机壳地FG

	
	
	3
	辅助电源N端

	
	
	5
	辅助电源L端

	端子2
	电压信号输入及扩展电能脉冲接线端子
	6
	电能脉冲输出EP-

	
	
	8
	电能脉冲输出EP+

	
	
	15
	电压信号输入端U0 

	
	
	17
	C相电压信号输入Uc

	
	
	19
	B相电压信号输入Ub

	
	
	21
	A相电压信号输入Ua

	端子3
	电流信号输入及扩展RS485接线端子
	22
	RS485通讯接线B

	
	
	23
	RS485通讯地

	
	
	24
	RS485通讯接线A

	
	
	28
	C相电流输出端I3

	
	
	29
	C相电流输入端I3*

	
	
	31
	B相电流输出端I2

	
	
	32
	B相电流输入端I2*

	
	
	34
	A相电流输出端I1

	
	
	35
	A相电流输入端I1*


二．技术指标

2.1  基本技术参数

LU193基本技术参数如下表：

	项目
	技术指标

	测试准确度
	电压：0.2级          电流：0.2级

有功功率：0.5级      无功功率：0.5级

视在功率：0.5级      功率因数：0.5级

有功电能：1级        无功电能：2级

频率0.1级

	接线方式
	三相四线；三相四线平衡负载；三相三线；三相三线平衡负载；一相两线；二相三线。

	频率范围
	45～65Hz

	输入信号额定值
	电压：420V        电流：5A

	吸收功耗
	电压：＜0.6VA(420V)   电流：＜0.1VA

	过载能力
	电压：750V连续；1000V 10秒；1200V 3秒

电流：2倍额定连续；1倍额定30秒；25倍额定2秒；50倍额定1秒

	辅助电源
	AC：85～265V  45～65Hz
DC：100
[image: image5.png]


330V

	功耗
	≤2W,4VA

	工作条件
	温度：－20～＋50℃；湿度：20～95％（无凝露）

	储藏条件
	温度：－25～＋75℃；湿度：20～95％（无凝露）

	外形尺寸
	基本型：96mm×96mm×88mm
带扩展模块：96mm×96mm×108mm

	开孔尺寸
	方形：92mm×92mm
圆形：直径d=100mm

	单机净重
	0.8 kg


2.2  扩展模块技术指标

扩展模块技术参数如下表：

	项目
	技术指标

	通讯
	接口方式：RS485(标准)，RS232(可选)
通讯规约：符合MODBUS RTU

	电能脉冲
	脉宽：（80±2）ms,电流≤15mA

电压：DC(5-24)V(由外部提供)

速率：2000imp

	开关量输入
	接通电阻R＜500 OHM
关断电阻R＞100 KOHM

	开关量输出
	阻性AC250V，3A

	模拟量输出
	输出0-20mA/4-20mA，精度等级0.2

过载： 120%有效输出，电压10V

负载： Rmax=400 OHM


2.3  EMC特性
具有如下EMC特性：
	项目
	技术指标

	浪涌
	符合国标GB/T 17626.5-1999  IV级

	快速顺变脉冲群
	符合国标GB/T 17626.4-1998  IV级

	静电放电
	符合国标GB/T 17626.2-1998  III级

	射频电磁场
	符合国标GB/T 17626.3-1998  IV级


三、安装及接线

3.1
安装须知
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在进行仪表安装、接线和维护前，一定要仔细阅读并且遵循以下注意事项。

：使用不当，可能有电击、燃烧和爆炸的危险。
● 设备只能由取得资格的工作人员进行安装、接线和维护。

● 对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和电源供应，并且短路所有电流互感器的二次绕组。

● 要用一个合适的电压检测设备来确认信号线及电源线没有电压。

● 在设备通电前，应将所有的机械部件、门和盖子恢复原位。

● 设备在使用中应提供正确的额定输入信号。

3.2
仪表安装

3.2.1  开孔


仪表开孔尺寸为:92×92mm(方孔)、直径d=100mm (圆孔)。

3.2.2  安装电力监测仪间隙 


仪表安装间隙，主要有水平、垂直两个方向。

开孔水平间隔距离：20mm

开孔垂直间隔距离：10mm

3.2.3  安装步骤

（1）仪表装配：确认开孔尺寸，将仪表装配到合适的安装孔内： 

（2）安装支架：从仪表包装盒支架层内取出支架，从仪表后端安装到支架槽内；用适当力推支架，直至仪表固定；

（3）带有扩展模块的仪表，在接电流线及通讯线之前，必须先将扩展模块拆下，接线完毕再将模块安装到原来的位置。
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（4）扩展模块的拆卸与安装
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取下左下、右上两个螺丝（规格M3*25），即可取下模块

：● 仪表的两个支架，请务必全部安装。

● 安装时注意仪表的方向。

● 安装模块时，请务必将两个螺丝锁紧。

3.3
仪表接线

本章将阐述电力监测仪如何接线，在接线图中将使用以下符号：
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3.3.1  电源接线

仪表采用通用(AC/DC)电源输入接口，若不作特殊声明，提供的是220V(AC/DC)接口标准产品，极限工作电压为85~265VAC、100
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330VDC。
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注意：在接线前，请务必确认电源端接线正确，并保证所提供电源适用于产品。
电源接口端子为3、5号端子，接线如右图所示：
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：●
推荐采用1A保险丝。

●
在电力品质较差的地区，建议在电源回路安装
浪涌抑制器防止雷击，以及快速脉冲群抑制器。
3.3.2  信号接线

仪表采用每通道单独采集计算方式，具有多种接线方式，如图2－2所示：
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图2－2  信号接线图
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   ：
●
确保输入信号在额定值范围内。

●
电压信号线上，建议采用1A保险丝。

●
根据负载电流大小，采用合适的电流信号线。

●
在接线时，现场接线方式、仪表接线方式设置模式（参考操作说明）必须与现场测量负载的接线方式一致，否则会导致仪表测量数据不正确。

●
要确保输入电压、电流相对应，相序一致，方向一致，否则会出现数据错误。

3.3.3  通讯接线

（1）RS232通讯接线

RS232：参考接口标准有，RS232模块只能与PC单台连接通讯。如图2－3：
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图 2－3  RS232通讯连接图

（2）RS485通讯接线

RS485：电力监测仪RS485接口要与PC通讯，必须通过RS232-422/RS485转换器连接，最多允许连接31台电力监测仪。示意图如图2－4所示：
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图 2－4  RS485通讯连接图

端子接线如图2－5所示：
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图2－5  通讯接线连接图

RS485通讯组网时，建议采用线型、星型、环形连接方式，分别如图2－6、图2－7、图2－8所示：
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图2－6  线型连接图
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图2－7  星型连接图
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图2－8  环形连接图

连接步骤如下：

(1)安装RS-232/485转换器，转换器RS-232端接PC机串口，转换器RS485端接电力监测仪。

(2)根据现场环境，选择合适的通讯组网接线方式，铺设线路。

(3)参考接线图，将所有电力监测仪A、B线通过线型连接方式连接至RS-232/485的RS-485对应A、B输出端。

(4)在A、B两线间并接匹配电阻，匹配电阻R选用120欧姆、1/4瓦的电阻。

：●通讯接线时，建议将双绞线的屏蔽层接大地。

●接线时，务必确认电力监测仪通讯A、B线与RS-232/485转换器连接正确，否则会引起通讯异常或不能通讯情况。

●在接线完成后，使用仪表查询功能查询仪表当前设置状态，确定与上位机通讯参数一致，若不一致，通过编程功能修改一致后方可进行通讯。（具体参考编程部分）。
3.3.4  脉冲接线

LU193采用光耦集电极开路输出方式输出电能脉冲，用户在使用过程中需要根据实际系统接口电路进行电平匹配。接线图如2－9所示：

图2－9  脉冲接线图


：在使用时，请务必确保现场电气参数符合模块输出要求。

四、操作说明

4.1
显示面板

LU-193面板示意图3－1如下：



                                    图3－1  显示面板
4.2
按键功能与菜单结构

4.2.1  按键功能说明

仪表的编程采用键盘操作模式，由∧(Up)、∨(Dn)、＞(St)、＜(Bs)四个键完成，功能定义如下：

	名称
	按键
	功能说明

	Bs
	[image: image19.jpg]



	编程时：返回上一层菜单

输入数据时：左移动光标位置

查询数据时：切换数据类型

	Up
	[image: image20.jpg]



	编程时：上翻菜单

输入数据时：数据递增

查询数据时：上翻数据

	Dn
	[image: image21.jpg]



	编程时：下翻菜单

输入数据时：数据递减

查询数据时：下翻数据

	St
	[image: image22.jpg]



	编程时：进入菜单

输入数据时：右移动光标位置，或确认设置数据

查询数据时：进入编程菜单


4.2.2  菜单结构说明

     以电压屏为默认的电参数显示界面，电参数查询菜单结构如图3－2：


图3－2 电参数查询菜单图

以CT菜单为例，仪表编程菜单结构如图3－3所示    
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图3－3  仪表编程菜单图

4.3
编程操作

4.3.1  编程操作模式

在编程操作模式下，仪表提供了六类输入菜单项目，分别为：设置（SET）、输入（INPT）、通讯（COM）、脉冲（EP）、开关量输出（DO）、模拟量输出（AO）。

显示上采用三级分层菜单管理方式，在参数编程时，数码管对应操作位会闪烁。图3－4为一个示例菜单
图3－4  编程示例图

4.3.2  编程参数

在任一电参数显示界面下，触发“＞”键，即可进入编程模式，编程参数列举如下：

	第一层
	第二层
	第三层
	描述
	界面

	密码

PASS
	-
	密码数据

1000
	当输入正确密码时才可以进入编程状态。

：编程密码默认为1000，不可更改。
	
[image: image24.emf].



	显示

设置

SET

显示

设置

SET
	主界面

JASC
	0-5
	设置默认电参数显示界面。对应关系分别为：U-0，I-1，P-2，Q-3，F-4，PF-5
	
[image: image25.emf].



	
	测试数据显示方式

DISP
	0-2
	0－显示分相参数

1－显示合相参数

2－总分数据跳变显示
	
[image: image26.emf].




	
	电能

清零

CLR
	Y、n
	选择“Y”确认后，电能清零。

选择“n”确认后，电能不做任何更改。
	
[image: image27.emf].



	信号

输入

INPT
	接线方式

NET
	3P4L、

3B4L、

2P3L、

3B3L、

3P3L、

1P2L
	3P4L：三相四线；

3B4L：三相四线平衡；

2P3L：两相三线；

3B3L：三相三线平衡；

3P3L：三相三线；

1P2L：一相二线；
	
[image: image28.emf].



	
	电压变比：PT
	1-66
	设置电压信号变比： 

变比值 =1 次侧/2次侧。
	
[image: image29.emf].



	
	电流变比：CT
	1-1999
	设置电流信号变比：

变比值 = 1次侧/2次侧。
	
[image: image30.emf].



	通讯

参数

CONN
	地址：ADDR
	1-247
	仪表地址范围：1-247。
	
[image: image31.emf].



	
	波特率：BAUD
	1200

2400

4800

9600
	仪表可选波特率：1200、2400 、4800、9600。
	
[image: image32.emf].



	脉冲

参数

EP
	
	对应脉冲输出常数
	设置脉冲输出类型：

P： 输出正向有功电能脉冲

-P：输出负向有功电能脉冲

q： 输出正向无功电能脉冲

-q：输出负向无功电能脉冲

电能脉冲输出常数范围：

1-5000imp/kwh(kvarh)
	
[image: image33.emf].



	开关量输出

DO
	对应开关量输出通道


	对应电量参数及报警类型，报警值
	选择一个电参量以及报警的上限或下限（参数1）以及对应变比值（参数2），经过DO判断后输出相应的开关通断信号。
	
[image: image34.emf].

.

.



	模拟量输出

AO
	对应变送输出通道；


	对应电参数及变比类型，变比值
	选择一个电参量以及输出电流范围（参数1）以及对应变比值（参数2），经过AO判断后输出相应的电流信号输出。
	
[image: image35.emf].

.

.





：仪表在第一次使用的时候，请检查仪表的参数与所在配电系统现场所需参数的一致性，否则会出现测量数据不正确的情况。

4.3.3  编程举例

举例1：设置密码，操作如图3－5所示
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                   图3－5  密码数据输入示例图
举例2：将某配电现场参数PT设置为30，操作流程如图3－6所示
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图3－6  参数修改示例图

举例3：某配电现场需求为：监测常用电参数，通过一路AO模块输出4～20mA，变送满量程2.5Kw，实现三相功率变送。

参考基本参数编程示例，具体操作步骤如下：

(1)计算AO模块设置参数：

参数编号：参考附录一，总功率因数参数编号为26。

变送模式：4～20mA对应模式A1，参考技术说明。

变送量程：满量程，即为2.500。

(2)编程，输入参数并确认，操作方式如图3－7：
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图3－7  设置变送输出模块示例

 4.4  电参数查询操作

4.4.1  电参数
	参数
	显示界面
	说明

	电压
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	第一、二、三行分别显示Ua、Ub、Uc(3相4线)和Uab、Ubc、Uca(3相3线)

左图中：Ua=223.5V

Ub=221.7V

Uc=222.3V

	电流
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	第一、二、三行分别显示分相电流Ia、Ib、Ic。

左图中,k灯亮，表示单位数量级为K(103)，有： Ia=0.320×103A=320A

Ib=0.304×103A=304A

Ic=0.355×103A=355A

	有功

功率
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	第一、二、三行分别显示有功功率Pa、Pb、Pc

当只有一行数据显示时，显示的数据为P总

左图中：P总=168.7×103W

	无功

功率
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	第一、二、三行分别显示总无功功率Qa、Qb、Qc

当只有一行数据显示时，显示的数据为Q总。

左图中：Q总=49.32×103Var

	频率
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	第一行显示频率。

由左图：频率为 49.98Hz。      

	功率

因数
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	第一、二、三行显示分相功率因数PFa、PFb、PFc。

左图中：PFa=0.773，感性负载。

        PFb=0.772，感性负载

        PFc=0.771，感性负载

	有功

电能
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	第四行显示电能数据

当显示有功电能时，单位KwH点亮。

当显示负向电能时，符号“-”点亮。

最大可显示9999999.99。

图中：负向有功电能为20.85KWh。

	无功

电能
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	第四行显示电能数据

当显示无功电能时，单位KVarh点亮。

当显示负向电能时，符号“-”点亮。

最大可显示9999999.99。

左图中：正向无功电能为1.88KVarh

	开关量输入
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	第五行显示开关量输入。

从高位到低位依次对应：

第一通道：0-断开

第二通道：1-接通

第三通道：0-断开

第四通道：0-断开

	开关量输出
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	第五行显示开关量输出。

第一通道：1-报警

第二通道：1-报警

第三通道：0-正常

第四通道：0-正常

	模拟量输出
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	第五行显示模拟量输出。

第二通道变送输出7.000毫安。


4.4.2  操作举例

举例1：要求查询有功功率数据。

第一步：在默认电参数显示界面（主界面）触发“∨”键，提示符闪烁，进入实时数据显示区的数据切换。

第二步：多次触发“∨”键直到显示有功功率屏为止。

举例2：要求查询负向有功电能。

第一步：在默认电参数显示界面（主界面）触发“<”键，液晶屏“Eny”闪烁，表示进入电能数据显示区的数据切换。

第二步：在“Eny”闪烁的状态下触发“∨”键进入负向有功电能显示。

举例3：要求固定查询有功功率数据

第一步：设置参数JASC为2，设置方法请参照3.3编程操作。

        ：触发按键30秒后如再无按键触发，将返回默认电参数显示界面。

五、 模块介绍

5.1  通讯

5.1.1  通讯概述

    仪表通讯模块采用了标准的硬件接口和软件规约，分别为：
	接口
	RS485（标配），RS232（可选）

	通讯规约
	MODBUS－RTU


：●产品完全符合以上标准，在使用时如有疑惑，请查阅相关标准。

●接线方式请参考2.3.3通讯接线。

●在MODBUS通讯协议中，仪表通讯模块只使用了01H、02H、03H、05H、06H、10H共六个功能码。
●仪表通讯地址参考附录。

5.1.2  通讯计算

LU-193系列仪表通讯采用了整型数据传输方式，所有从电力监测仪响应输出的数据都被按一定公式规范成2个字节Rx，电能除外，为4个字节。在上位机接收到通讯数据后，需要先进行一次数据换算，才能得到测试真实值。具体换算公式如下： 

	项目
	计算公式
	取值范围
	符号
	说明

	电压(V)
	U = Rx×PT×0.01
	0～65535
	无
	Ua、Ub、Uc

	电流(A)
	I =Rx×CT×0.0001
	0～65535
	无
	Ia、Ib、Ic

	频率(Hz)
	F =Rx×0.001
	0～65535
	无
	F

	功率因数(PF)
	PF =Rx×0.0001
	-10000～10000
	有
	PFa、PFb、PFc、PFS

	有功功率(W)
	P=Rx×PT×CT×0.4
	-32768～32768
	有
	Pa、Pb、Pc、Ps

	无功功率(Var)
	Q=Rx×PT×CT×0.4
	-32768～32768
	有
	Qa、Qb、Qc、Qs

	视在功率(VA)
	S = Rx×PT×CT×0.2
	0～65535
	无
	Sa、Sb、Sc、Ss

	电能(Wh)
	Wh = Rx×PT×CT
	0～109
	无
	+Wh、-Wh、+Varh、-Varh


：进行通讯数据转换时，必须确保数据类型一致，否则会导致计算数据不正确

5.1.3  通讯联网

由于采用了标准的MODBUS－RTU协议，仪表可以与多个工控软件联网通讯，如组态王、力控等，如有需求，请联系我公司，我们会提供一定技术支持。

5.2  扩展输入输出模块

[image: image50.png]


        [image: image51.png]



扩展输入输出模块共有两种：

a、LU-EXA0440   四开入四继电器输出模块

b、LU-EXA4000   四路变送输出模块

5.2.1  LU-EXA0440   四开入四继电器输出模块

a、开关量输入

模块采用干结点电阻开关信号输入方式，仪表内部配备＋12V工作电源，无须外部供电;开关量输入状态在实时数据显示界面DI下显示输出，该界面下，数据的每一位对应每一个通道DI状态，从高位到低位依次对应DI1～DI4；“1”代表接通，“0”代表断开，接线图如下：
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开关量输入接线图

b、开关量输出
    模块可选配继电器的开关量输出或者光耦的开关量输出功能，默认常开，用于各种场所下的报警指示、保护控制等功能，内部接点下图所示。
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开关量输出接线图


开关量输出状态在实时数据显示界面Do下显示输出，在该界面下数据的每一位对应每一个通道，从高位到低位依次对应Do1～Do4。

开关量输出具备越限报警输出功能，通过编程选择开关量输出电参数，并设置电参数报警值和报警模式（高或低）后，仪表根据现场测试数据实时报警，修改相应输出状态显示。

开关量报警的具体参数设置方式如下：

(1)选择报警模式，低越界报警模式DL或高越界报警模式DH

(2)选择DO输出电参数类型，参数信息参考附录一

(3)设置参比报警值，以仪表二次侧信号值为准，即除去CT、PT变比对设置参数影响。计算公式为：参比报警值＝一次侧报警值÷电参数变比

例：当前系统参数为:PT=10,CT=100,希望一次侧输出总有功功率高于300kW时报警，

计算步骤如下：

(1)计算功率变比

＝
10
×
100
＝
1000

(2)计算参比报警值
＝
一次侧功率
÷
功率变比


                
＝
300kW
÷
1000





＝
0.3kW

设置对应参数为：AH，29，0.300。

：报警值的设置一定要在仪表极限测量值范围内，否则可能导致财产损失。

报警值的设置要在无信号接入、无外部负载情况下进行，否则可能导致财产损失。

5.2.2  LU-EXA4000   四路变送输出模块

模块提供了4路模拟量的变送输出功能，每一路都可以分别对应一个电参量，通过仪表本身的模拟量变送模块，实现特定电参量的模拟变送输出功能。如下图所示
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变送输出接线图

模拟量输出参数设置方式如下：

(1)选择输出模式，A0对应0～20mA，A4对应4～20mA

 (2)选择变送输出电参数，参数信息参考附录一

(3)输入参比量程，同样以二次侧值为准。参比量程是指变送输出的变送满量程值。 


例: 当前系统参数为:PT=10,CT=100,希望参照B相电流值变送输出电流4～20mA，变送量程为900A，计算步骤如下：

(1)计算电流变比

＝
100

(2)计算参比变送量程
＝
一次侧电流
÷
电流变比


                
＝
900A
÷
100





＝
9A

   设置对应参数为：A4，11，9.000。

5.3  复费率

LU-193可分时计量正、反相有功电能，正、反相无功电能，分时计量电能数据由通讯读取；可以设置8个年时区，4个日时段表，8个日时段，费率固定为4（尖、峰、平、谷）；可设置8个公共节假日；可设置周休日，有关寄存器均由通讯设置。LU-193在运行过程中，若发现当前日时段表数小于1或者大于4，则缺省取第一日时段表，若发现当前费率数不等于1至4中的数，则缺省取第3费率（即平费率）。
注意：1 设置年时区及日时段划分时，设置的时间必须大于前一段时间，否则该段及以后的时间均被认为无效。

   2 后一段的起始时间默认为前一段的结束时间。

       3 周休日状态字按位设定，具体设置如下表，休息日采用周休日时段表：
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5.4  需量
LU-193可进行滑差需量计算，每1秒计算一次前15秒的U、I需量，每1分钟计算一次前15分钟的P、Q、S需量；可进行需量统计，记录U、I、P、Q、S的最大需量值及最大需量发生时间；可进行需量清零，清零后重新开始最大需量统计。通讯寄存器见附录，换算公式如下表：
	项目
	计算公式
	取值范围
	符号
	说明

	U
	U = Rx×PT×0.01
	0～65535
	无
	当前平均电压需量，当前平均电压最大需量（V）

	I
	I =Rx×CT×0.0001
	0～65535
	无
	当前平均电流需量，当前平均电流最大需量（A）

	P
	P=Rx×PT×CT×0.1
	0～232
	无
	当前正、反向有功需量，正、反向有功最大需量（W）

	Q
	Q=Rx×PT×CT×0.1
	0～232
	无
	当前正、反向无功需量，正、反向无功最大需量（Var）

	S
	S=Rx×PT×CT×0.1
	0～232
	无
	当前视在功率需量，视在功率最大需量（VA）


六  附录

附录一  功能码03H所映射的数据区-基本数据：

	编号
	地址(Address)
	项目(Item)
	说  明

	1
	0000H
	Ua
	相电压Ua

	2
	0002H
	Uca
	线电压Uca

	3
	0004H
	Ia
	A相电流

	4
	0006H
	Yx
	遥信量（开入）

	5
	0008H
	Pa
	A相有功功率

	6
	000AH
	PFa
	A相功率因数

	7
	000CH
	Qa
	A相无功功率

	8
	000EH
	Sa
	A相视在功率

	9
	0010H
	Ub
	相电压Ub

	10
	0012H
	Uab
	线电压Uab

	11
	0014H
	Ib
	B相电流

	12
	0016H
	Yx
	遥信量（开出）

	13
	0018H
	Pb
	B相有功功率

	14
	001AH
	PFb
	B相功率因数

	15
	001CH
	Qb
	B相无功功率

	16
	001EH
	Sb
	B相视在功率

	17
	0020H
	Uc
	相电压Uc

	18
	0022H
	Ubc
	线电压Ubc

	19
	0024H
	Ic
	C相电流

	20
	0026H
	Vpm
	保留

	21
	0028H
	Pc
	C相有功功率

	22
	002AH
	PFc
	C相功率因数

	23
	002CH
	Qc
	C相无功功率

	24
	002EH
	Sc
	C相视在功率

	25
	0030H
	I0
	零序电流

	26
	0032H
	Uav
	三相平均相电压

	27
	0034H
	Iav
	三相平均相电流

	28
	0036H
	F
	频率

	29
	0038H
	Psum
	三相总有功功率

	30
	003AH
	PFav
	三相总功率因数

	31
	003CH
	Qsum
	三相总无功功率

	32
	003EH
	Ssum
	三相总视在功率

	33
	0040H
	Phase  Rotation
	保留


附录二  功能码03H所映射的数据区-电能：

	电 能Energy

	序号
	地  址
	项   目
	说   明

	1
	0042H
	+Wh(L)
	正向有功电能累加值低位字

	2
	0044H
	+Wh(H)
	正向有功电能累加值高位字

	3
	0046H
	-Wh(L)
	负向有功电能累加值低位字

	4
	0048H
	-Wh(H)
	负向有功电能累加值高位字

	5
	004AH
	+Varh(L)
	正向无功电能累加值低位字

	6
	004CH
	+Varh(H)
	正向无功电能累加值高位字

	7
	004EH
	- Varh(L)
	负向无功电能累加值低位字

	8
	0050H
	- Varh(H)
	负向无功电能累加值高位字


	电 能Energy

	序号
	地  址
	项   目
	说   明

	1
	0052H
	+Wh(L)
	1费率(尖)正向有功电能累加值低位字

	2
	0054H
	+Wh(H)
	1费率(尖)正向有功电能累加值高位字

	3
	0056H
	-Wh(L)
	1费率(尖)负向有功电能累加值低位字

	4
	0058H
	-Wh(H)
	1费率(尖)负向有功电能累加值高位字

	5
	005AH
	+Varh(L)
	1费率(尖)正向无功电能累加值低位字

	6
	005CH
	+Varh(H)
	1费率(尖)正向无功电能累加值高位字

	7
	005EH
	- Varh(L)
	1费率(尖)负向无功电能累加值低位字

	8
	0060H
	- Varh(H)
	1费率(尖)负向无功电能累加值高位字


	电 能Energy

	序号
	地  址
	项   目
	说   明

	1
	0062H
	+Wh(L)
	2费率(峰)正向有功电能累加值低位字

	2
	0064H
	+Wh(H)
	2费率(峰)正向有功电能累加值高位字

	3
	0066H
	-Wh(L)
	2费率(峰)负向有功电能累加值低位字

	4
	0068H
	-Wh(H)
	2费率(峰)负向有功电能累加值高位字

	5
	006AH
	+Varh(L)
	2费率(峰)正向无功电能累加值低位字

	6
	006CH
	+Varh(H)
	2费率(峰)正向无功电能累加值高位字

	7
	006EH
	- Varh(L)
	2费率(峰)负向无功电能累加值低位字

	8
	0070H
	- Varh(H)
	2费率(峰)负向无功电能累加值高位字


	电 能Energy

	序号
	地  址
	项   目
	说   明

	1
	0072H
	+Wh(L)
	3费率(平)正向有功电能累加值低位字

	2
	0074H
	+Wh(H)
	3费率(平)正向有功电能累加值高位字

	3
	0076H
	-Wh(L)
	3费率(平)负向有功电能累加值低位字

	4
	0078H
	-Wh(H)
	3费率(平)负向有功电能累加值高位字

	5
	007AH
	+Varh(L)
	3费率(平)正向无功电能累加值低位字

	6
	007CH
	+Varh(H)
	3费率(平)正向无功电能累加值高位字

	7
	007EH
	- Varh(L)
	3费率(平)负向无功电能累加值低位字

	8
	0080H
	- Varh(H)
	3费率(平)负向无功电能累加值高位字


	电 能Energy

	序号
	地  址
	项   目
	说   明

	1
	0082H
	+Wh(L)
	4费率(谷)正向有功电能累加值低位字

	2
	0084H
	+Wh(H)
	4费率(谷)正向有功电能累加值高位字

	3
	0086H
	-Wh(L)
	4费率(谷)负向有功电能累加值低位字

	4
	0088H
	-Wh(H)
	4费率(谷)负向有功电能累加值高位字

	5
	008AH
	+Varh(L)
	4费率(谷)正向无功电能累加值低位字

	6
	008CH
	+Varh(H)
	4费率(谷)正向无功电能累加值高位字

	7
	008EH
	- Varh(L)
	4费率(谷)负向无功电能累加值低位字

	8
	0090H
	- Varh(H)
	4费率(谷)负向无功电能累加值高位字


附录三 功能码03H所映射的系统参数：

	参数  地址
	项   目
	字节数
	说  明
	初始

状态

	0300H
	本机地址
	2
	1～247
	0

	0302H
	被测系统负载接线方式
	2
	0
	三相四线
	0

	
	
	
	1
	一相二线
	

	
	
	
	2
	三相三线
	

	
	
	
	3
	三相三线平衡
	

	
	
	
	4
	二相三线
	

	
	
	
	5
	三相四线平衡
	

	0306H
	校验位
	2
	0
	无
	0

	
	
	
	1
	奇
	

	
	
	
	2
	偶
	

	0308H
0308H
	波特率
波特率
	2
2
	0
	1200
	3

	
	
	
	1
	2400
	

	
	
	
	2
	4800
	

	
	
	
	3
	9600
	

	030AH
	电压输入范围
	2
	0
	150V
	1

	
	
	
	1
	450V
	

	030EH
	PT
	4
	1～9999
	1

	0312H
	CT
	4
	1～9999
	1

	0326H
	DO1对应参数编号
	2
	1～32、65～97、129～160
	1

	0328H
	DO1参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	032AH
	DO2对应参数编号
	2
	1～32、65～97、129～160
	1

	032CH
	DO2参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	032EH
	DO3对应参数编号
	2
	1～32、65～97、129～160
	1

	0330H
	DO3参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	0332H
	DO4对应参数编号
	2
	1～32、65～97、129～160
	1

	0334H
	DO4参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	033AH
	AO1对应参数编号
	2
	1～32、129～160
	1

	033CH
	AO1参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	033EH
	AO2对应参数编号
	2
	1～32、129～160
	1

	0340H
	AO2参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	0342H
	AO3对应参数编号
	2
	1～32、129～160
	1

	0344H
	AO3参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	0346H
	AO4对应参数编号
	2
	1～32、129～160
	1

	0348H
	AO4参比设置值
	2
	0～9999

(根据具体电参数的范围而定)
	1000

	0350H
0350H
	EP1输出参数
EP1输出参数
	2
2
	0
	正有功
	0

	
	
	
	1
	负有功
	

	
	
	
	2
	正无功
	

	
	
	
	3
	负无功
	

	0352H
	EP1脉冲常数
	2
	1～5000imp/Kwh 
	2000


附录四 功能码03H所映射的复费率参数：
	参数
地址
	项   目
	字节数
	说  明
	初始

状态

	0360H
	第一年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0362H
	第一年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0364H
	第二年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0366H
	第二年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0368H
	第三年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	036AH
	第三年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	036CH
	第四年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	036EH
	第四年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0370H
	第五年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0372H
	第五年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0374H
	第六年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0376H
	第六年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0378H
	第七年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	037AH
	第七年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	037CH
	第八年时区起始日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	037EH
	第八年时区使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0400H
	周休日状态字
	2
	0~127
	0

	0402H
	周休日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0404H
	第一个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0406H
	第一个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0408H
	第二个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	040AH
	第二个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	040CH
	第三个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	040EH
	第三个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0410H
	第四个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0412H
	第四个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0414H
	第五个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0416H
	第五个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0418H
	第六个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	041AH
	第六个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	041CH
	第七个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	041EH
	第七个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0420H
	第八个节假日日期
	2
	(月)×100+(日)
	0

	0422H
	第八个节假日使用日时段表
	2
	1~4
	0

	0500H
	第一日时段表第一时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	0502H
	第一日时段表第一时段使用费率
	2
	1~4
	0

	┇
	┇
	┇
	        ┇
	┇

	051CH
	第一日时段表第八时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	051EH
	第一日时段表第八时段使用费率
	2
	1~4
	0

	0600H
	第二日时段表第一时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	0602H
	第二日时段表第一时段使用费率
	2
	1~4
	0

	┇
	        ┇
	┇
	        ┇
	┇

	061CH
	第二日时段表第八时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	061EH
	第二日时段表第八时段使用费率
	2
	1~4
	0

	0700H
	第三日时段表第一时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	0702H
	第三日时段表第一时段使用费率
	2
	1~4
	0

	┇
	       ┇
	┇
	        ┇
	┇

	071CH
	第三日时段表第八时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	071EH
	第三日时段表第八时段使用费率
	2
	1~4
	0

	0800H
	第四日时段表第一时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	0802H
	第四日时段表第一时段使用费率
	2
	1~4
	0

	┇
	       ┇
	┇
	        ┇
	┇

	081CH
	第四日时段表第八时段起始时间
	2
	(小时)×100+(分)
	0

	081EH
	第四日时段表第八时段使用费率
	2
	1~4
	0


附录五  功能码03H所映射的需量数据区：

	序号
	参数地址
	项   目
	字节数
	说  明

	1
	0092H
	+PqNow(L)
	2
	正向有功功率当前需量低位字

	2
	0094H
	+PqNow(H)
	2
	正向有功功率当前需量高位字

	3
	0095H
	-PqNow(H)
	2
	反向有功功率当前需量低位字

	4
	0098H
	-PqNow(L)
	2
	反向有功功率当前需量高位字

	5
	009AH
	+QqNow (L)
	2
	正向无功功率当前需量低位字

	6
	009CH
	+QqNow (H)
	2
	正向无功功率当前需量高位字

	7
	009EH
	-QqNow (H)
	2
	反向无功功率当前需量低位字

	8
	00A0H
	-QqNow (L)
	2
	反向无功功率当前需量高位字

	9
	00A2H
	SqNow (L)
	2
	视在功率当前需量低位字

	10
	00A4H
	SqNow (H)
	2
	视在功率当前需量高位字

	

	11
	00A8H
	+PqMax (L)
	2
	正向有功功率最大需量低位字

	12
	00AAH
	+PqMax (H)
	2
	正向有功功率最大需量高位字

	13
	00ACH
	-PqMax (H)
	2
	反向有功功率最大需量低位字

	14
	00AEH
	-PqMax (L)
	2
	反向有功功率最大需量高位字

	15
	00B0H
	+QqMax (L)
	2
	正向无功功率最大需量低位字

	16
	00B2H
	+QqMax (H)
	2
	正向无功功率最大需量高位字

	17
	00B4H
	-QqMax (H)
	2
	反向无功功率最大需量低位字

	18
	00B6H
	-QqMax (L)
	2
	反向无功功率最大需量高位字

	19
	00B8H
	SqMax (L)
	2
	视在功率最大需量低位字

	20
	00BAH
	SqMax (H)
	2
	视在功率最大需量高位字

	

	21
	00BEH
	UqNow
	2
	电压当前需量

	22
	00C0H
	IqNow
	2
	电流当前需量

	23
	00C2H
	UqMax
	2
	电压最大需量

	24
	00C4H
	IqMax
	2
	电流最大需量

	

	25
	00C8H
	正向有功最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	26
	00CAH
	正向有功最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	27
	00CCH
	正向有功最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	28
	00CEH
	反向有功最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	29
	00D0H
	反向有功最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	30
	00D2H
	反向有功最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	31
	00D4H
	正向无功最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	32
	00D6H
	正向无功最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	33
	00D8H
	正向无功最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	34
	00DAH
	反向无功最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	35
	00DCH
	反向无功最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	36
	00DEH
	反向无功最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	37
	00E0H
	视在最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	38
	00E2H
	视在最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	39
	00E4H
	视在最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	40
	00E6H
	电压最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	41
	00E8H
	电压最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	42
	00EAH
	电压最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)

	42
	00ECH
	电流最大需量发生时间
	2
	(年) ×100+(月)

	44
	00EEH
	电流最大需量发生时间
	2
	(日) ×100+(时)

	45
	00F0H
	电流最大需量发生时间
	2
	(分) ×100+(秒)


附录六 功能码06H所映射的数据区：
	地  址
	项  目
	说  明

	0000h
	本机地址
	1～247

	0002H
0002H
	测量系统

接线方式
测量系统

接线方式
	0
	三相四线

	
	
	1
	一相二线

	
	
	2
	三相三线

	
	
	3
	三相三线平衡

	
	
	4
	二相三线

	
	
	5
	三相四线平衡

	0008H
	波特率
	0
	1200

	
	
	1
	2400

	
	
	2
	4800

	
	
	3
	9600

	
	
	
	其它为非法值

	000EH
	DO1对应参数编号
	1～32、65～97、129～160

	0010H
	DO1参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	0012H
	DO2对应参数编号
	1～32、65～97、129～160

	0014H
	DO2参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	0016H
	DO3对应参数编号
	1～32、65～97、129～160

	0018H
	DO3参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	001AH
	DO4对应参数编号
	1～32、65～97、129～160

	001CH
	DO4参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	001EH
	继电器的控制位
	0x01表示控制DO1；0x02表示控制DO2；

0x04表示控制DO3；0x08表示控制DO4。

注意：仅在通讯控制的模式（遥控模式）时有效

	003EH
	AO1对应参数编号
	1～32、129～160

	0040H
	AO1参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	0042H
	AO2对应参数编号
	1～32、129～160

	0044H
	AO2参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	0046H
	AO3对应参数编号
	1～32、129～160

	0048H
	AO3参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	004AH
	AO4对应参数编号
	1～32、129～160

	004CH
	AO4参比设置值
	0～9999(根据具体电参数的范围而定)

	0050H
0050H
	EP1输出参数 
EP1输出参数
	0
	正有功

	
	
	1
	负有功

	
	
	2
	正无功

	
	
	3
	负无功

	0052H
	EP1脉冲常数
	1～5000imp/Kwh 


附录七 功能码06H映射的复费率、需量数据区
	地址
	项   目
	说  明

	0060H
	第一年时区起始日期
	(月)×100+(日)

	0062H
	第一年时区使用日时段表
	1~4

	┇
	          ┇
	          ┇

	007CH
	第八年时区起始日期
	(月)×100+(日)

	007EH
	第八年时区使用日时段表
	1~4

	0100H
	周休日状态字
	0~127

	0102H
	周休日使用日时段表
	1~4

	0104H
	第一个节假日日期
	(月)×100+(日)

	0106H
	第一个节假日使用日时段表
	1~4

	  ┇
	          ┇
	           ┇

	0120H
	第八个节假日日期
	(月)×100+(日)

	0122H
	第八个节假日使用日时段表
	1~4

	0200H
	第一日时段表第一时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	0202H
	第一日时段表第一时段使用费率
	1~4

	┇
	┇
	        ┇

	021CH
	第一日时段表第八时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	021EH
	第一日时段表第八时段起始时间
	1~4

	0300H
	第二日时段表第一时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	0302H
	第二日时段表第一时段使用费率
	1~4

	┇
	        ┇
	        ┇

	031CH
	第二日时段表第八时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	031EH
	第二日时段表第八时段使用费率
	1~4

	0400H
	第三日时段表第一时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	0402H
	第三日时段表第一时段使用费率
	1~4

	┇
	       ┇
	        ┇

	041CH
	第三日时段表第八时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	041EH
	第三日时段表第八时段使用费率
	1~4

	0500H
	第四日时段表第一时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	0502H
	第四日时段表第一时段使用费率
	1~4

	┇
	       ┇
	        ┇

	051CH
	第四日时段表第八时段起始时间
	(小时)×100+(分)

	051EH
	第四日时段表第八时段使用费率
	1~4

	0600H
	清零所有分时电能参数设置
	1

	0602H
	年
	0~99

	0604H
	月
	1~12

	0606H
	日
	1~31，1~30，1~29，1~28（按月）

	0608H
	周
	1~7

	060AH
	时
	0~23

	060CH
	分
	0~59

	060EH
	秒
	0~59

	0610H
	清零需量
	1


附录八 功能码10H所映射的数据区：

	项目
	起始地址
	尾地址
	取值范围
	单 位

	PT
	0000H
	0003H
	1～9999
	1

	CT
	0004H
	0007H
	1～9999
	1


厦门安东电子有限公司

Anthone Electronics Co.,Ltd.
地址：厦门市软件园二期望海路19号
电话：0592-5711111
传真：0592-6304008
售后服务：400-8875-999
E-mail：sales@anthone.com.cn
http://www.anthone.com.cn[image: image56.png]
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注释：


a、仪表运行指示信息


   RUN-正常运行；ALARM-报警状态


b、电能显示区域


c、扩展模块实时信息显示或编程菜


   单显示区


d、数据显示区，字符注释如下：


           容性负载


           感性负载


e、触发按键


＜返回 ∧上翻 ∨下翻 ＞确定
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